## Лист1
Диаметр газопровода DN | 25 | мм
Избыточное давление | 5 | кПа | газопроводы среднего давления
Пропускная способность | 27.8184 | нм3/ч
Скорость | 15 | м/с
Необходимая пропускная способность | 50 | нм3/ч
Скорость при этом | 26.9605 | м/с | DN подходит
Таблица минимальных диаметров трубопровода при скорости газа не более 30 м/с
|  |  |  | Давление | Пропускная способность трубы, нм3/ч
ячейки для заполнения выделены красным цветом |  |  |  |  | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000
|  |  |  | 20 мбар | 15 | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300
|  |  |  | 50 мбар | 15 | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300
|  |  |  | 100 мбар | 15 | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300
|  |  |  | 200 мбар | 15 | 15 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300
|  |  |  | 400 мбар | 15 | 15 | 25 | 32 | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250
|  |  |  | 600 мбар | 15 | 15 | 20 | 32 | 40 | 65 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250
|  |  |  | 800 мбар | 15 | 15 | 20 | 32 | 40 | 65 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250
|  |  |  | 1 бар | 15 | 15 | 20 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250
|  |  |  | 1,5 бара | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200
|  |  |  | 2 бара | 15 | 15 | 15 | 20 | 32 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200
|  |  |  | 3 бара | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150
|  |  |  | 6 бар | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 32 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125